## 様式第３-２号
様式第３-２号
境港市清掃センター解体工事 施工提案概要書
|  |  |  | 記入例 | 記入欄
| １．工事範囲 |  |  | 解体の範囲の解体撤去工事 解体撤去工事に伴う分析・調査 解体撤去工事に伴う付着物除去作業、石綿建材除去作業 解体材の処理・運搬・処分 解体工事の埋め戻し、整地、片付け清掃 既存施設機能維持工事 解体工事の実施設計、施工計画、現場管理 官公署等申請書類の作成
２．解体範囲
|  | １）プラント関係 |  | 受入供給設備、燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備、余熱利用設備、給排水設備、排水処理設備、通風設備、灰出し設備、電気設備、計装制御設備、雑設備
|  | ２）建築関係 |  | 工場棟、工場棟増築部、連絡通路棟、建築機械設備、建築電気設備、機械基礎、杭、外構設備
３．調査測定（ダイオキシン類）
|  | １）作業環境測定 |  | 解体作業中に管理区域ごとに１回
|  | ２）汚染物追加サンプリング |  | ２検体
３）周辺環境調査
|  |  | ・解体作業前 | 土壌：４箇所×１回、大気：４箇所×１回
|  |  | ・解体作業中 | 大気：４箇所×１回
|  |  | ・解体作業後 | 土壌：４箇所×１回
|  | ４）場外処分する排水 |  | ダイオキシン類、排水基準項目（各〇検体）
|  | ５）場外処分する汚染物 |  | ダイオキシン類、重金属類（各〇検体）
|  | ６）汚染物除去後 |  | ダイオキシン類（各〇検体）
|  | ７）解体作業中の排出基準の確認 |  | 換気装置排出口で１回
４．調査測定（石綿）
|  | １）事前調査 |  | 実施
|  | ２）石綿濃度測定 |  | 作業時敷地境界
５．調査測定（PCB）
|  | １）事前調査 |  | 実施
６．安全衛生管理体制
|  | １）作業指揮者（化学） |  | 化学物質についての知識を有する作業指揮者を選任
|  | ２）作業主任者（石綿） |  | 石綿建材が使用されている建築物解体に係る技能講習受講者より作業主任者を選任
|  | ３）特別教育の実施（ダイオキシン類、石綿） |  | 実施
|  | ４）各種記録の保存 |  | 実施
|  | ５）作業員の健康管理 |  | 健康診断、事故時の血中ダイオキシン類濃度測定
７．仮設計画
|  | １）解体範囲の仮囲い |  | 3ｍの仮囲いを設置（4面）
|  | ２）仮設構造物 |  | 建屋内設備 ①側面、上部：シート養生、足場、目張り ②負圧除じん設備設置 屋外設備 ①側面、上部：シート養生、足場 ②負圧除じん設備設置 煙突 ①側面、上部：シート養生、足場 ②負圧除じん設備設置 地下部 ①山留め壁
|  | ３）土間養生 |  | コンクリート
|  | ４）エアシャワー |  | 設置
|  | ５）脱衣室、更衣室、休憩所、便所 |  | 設置
|  | ６）換気装置 |  | 設置
|  | ７）汚染物質洗浄設備 |  | 設置
|  | ８）汚染物質保管設備 |  | 設置
|  | ９）排水処理設備 |  | 設置
|  | 10）給水設備 |  | 設置
|  | 11）電気設備 |  | 設置
|  | 12）その他 |  | 保護具
８．解体工事方法（ダイオキシン類）
１）付着物除去作業
|  |  | ・養生換気方法 | 養生シートによる負圧密閉養生 換気回数４回/h
|  |  | ・除去方法 | 高圧水洗浄、ウェットサンドブラスト
|  |  | ・付着物除去結果の確認 | 目視確認、写真撮影、ダイオキシン類測定
|  |  | ・保護具のレベル | レベル３
|  |  | ・汚水処理 | 仮設汚水処理（凝集沈殿、キレート処理、ろ過、活性炭吸着）
|  |  | ・汚染物の保管 | 管理区域内に密閉容器保管
２）解体工事
|  |  | ・養生換気方法 | 養生シートによる負圧密閉養生 換気回数４回/h
|  |  | ・管理区域 | レベル１（除染後管理区域変更）
|  |  | ・保護具のレベル | レベル１（除染後管理区域変更）
|  |  | ・工事方法（作業方法） | 圧砕機、鉄骨切断機、大型ブレーカー
|  |  | ・山留工法 | 鋼矢板工法
|  |  | ・杭抜き工法 | オーガケーシング工法
９．解体工事方法（石綿）
１）石綿含有製品除去作業（仕上塗材）
|  |  | ・養生換気方法 | 電動工具使用の場合：隔離養生（負圧不要）
|  |  | ・除去方法 | 湿潤化して、電動工具により剥がす
|  |  | ・保護具のレベル | 呼吸用保護具：電動ファン付き 保護衣：フード付き保護衣
|  |  | ・石綿含有製品の保管 | 飛散防止のため二重袋詰保管
２）石綿含有製品除去作業（ケイ酸カルシウム板）
|  |  | ・養生換気方法 | 切断する場合：隔離養生（負圧不要）
|  |  | ・除去方法 | 湿潤化して切断
|  |  | ・保護具のレベル | 呼吸用保護具：電動ファン付き 保護衣：フード付き保護衣
|  |  | ・石綿含有製品の保管 | フレキシブルコンテナ保管
３）石綿含有製品除去作業上記以外（石綿含有成型板等）
|  |  | ・養生換気方法 | 養生シートによる飛散防止養生
|  |  | ・除去方法 | 湿潤化して、原形のまま手払し
|  |  | ・保護具のレベル | 呼吸用保護具：防じんマスク 保護衣：保護衣
|  |  | ・石綿含有製品の保管 | 飛散防止措置（シート掛け、梱包）
１０．汚染物、解体廃棄物の処理・処分
|  | １）灰 |  | 管理型処分場埋立 〇県〇処分場 （基準値を超える場合は中間処理後）
|  | ２）汚染物 |  | 管理型処分場埋立 〇県〇処分場 （基準値を超える場合は中間処理後）
３）排水
|  |  | ・処理水 | 産業廃棄物処分 〇県〇処理施設
|  |  | ・沈殿物 | 管理型処分場埋立 〇県〇処分場 （基準値を超える場合は中間処理後）
|  | ４）廃鉄材 |  | リサイクル
|  | ５）機械類 |  | リサイクル
|  | ６）施設内残留物（廃油等） |  | 産業廃棄物処分 〇県〇処理施設
７）アスベスト類
|  |  | ・廃石綿等 | 管理型処分場埋立 〇県〇処分場
|  |  | ・石綿含有産業廃棄物 | 産業廃棄物処分 ○県○処理施設
|  | ８）コンクリートがら |  | リサイクル
|  | ９）耐火物 |  | 管理処分場埋立 〇県〇処分場
10）その他解体廃棄物
| 11．解体工事後の整備 |  |  | 地下部分の埋め戻し、整地
12．既存施設機能維持工事
|  | １）仮設計量器設置工事 |  | 仮設計量器 ①トラックスケール：地上式レンタル(屋根付) ②小型計量器：台秤更新 仮設計量棟：レンタル 仮設休憩室：レンタル
|  | ２）車庫棟補修工事 |  | 屋根取替：カラー折版（t＝0.8）、屋根下地鉄骨塗装 シャッター取替：手動式 照明取替：LED 給電工事：コンセント更新含む 仮設屋根：テント式
|  | ３）配管・配線盛替え工事 |  | 配管盛替：排水管盛替、給水管閉止 配線盛替：東側緑地架空
|  | ４）仮設ストックヤード工事 |  | L型擁壁2ｍ
| 13．交通誘導員配置計画 |  |  | 敷地出入口付近：○名
| 14．その他 |  |  | ※新型コロナウィルス感染症対策等
| 15．工事工程 |  |  | （計画～検査） 全体〇ヶ月 （内訳） 計画、届出：〇ヶ月 準備・仮設：〇ヶ月 除染・解体：〇ヶ月 処分・撤去：〇ヶ月 書類・検査：〇ヶ月